“数据中心机房建设”招标参数要求

| 序号 | 项目名称 | 分项名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心机房精密空调系统（推荐精密空调品牌：维谛，英威腾，科士达，华为，科华） | 恒温恒湿精密空调 | 1. 恒温恒湿精密空调总冷量≥ 20.6kW，显冷量≥18.8kW。 2. 恒温恒湿精密空调风量≥5495m³/h，应采用R410A环保制冷剂。 3. 为提高系统可靠性，空调压缩机应采用柔性涡旋式压缩机。提供第三方测试报告并加盖设备制造商公章。 4. 蒸发器应为“/”型设计，且采用内螺纹紫铜管亲水开窗铝箔结构，增强蒸发换热效率和亲水性，不接受微通道结构。 5. 为快速响应制冷需求变化，精准确保制冷剂流量，须配置节能高效电子膨胀阀，不接受热力膨胀阀。需提供第三方测试报告并加盖设备制造商公章。 6. 具有存储不少于30天的温度、湿度曲线数据。 7. 机房精密空调机组应采用可拆洗式电极加湿器，加湿量≥3kg/h, 为降低加湿能耗，避免加湿量与需求量不相符造成的环境湿度精度下降及不必要的损耗，加湿量应在30%～100%范围内连续可调。 8. 为防止触电风险，电控盒不允许直接裸露，应具备防护盖设计，以确保安全。 9. 为方便对空调进行管理，空调应当具有定时开关机功能，可设置在一周内的任何一天开机时间，关机时间或者全天开、全天关闭等功能。需提供设置图片并加盖设备制造商公章。 10. 精密空调应支持轮巡组网功能，可实现最多不少于64台空调轮巡组网，对轮巡组网内空调机组实现定时轮巡，故障轮值，层叠，需求同步，防竞争运行等功能。需提供空调最大群控数量设置图片并加盖设备制造商公章。 11. 需考虑铜管、制冷剂、线缆、底座、上下水等所有辅材。 | 台 | 2 |
|  |  | 单冷精密空调 | 1. 单冷精密空调总冷量≥7.5 kW，显冷量≥6.9 kW。 2. 风量≥ 2270m³/h， 应采用R410A环保制冷剂。需提供第三方测试报告并加盖设备制造商公章。 3. 蒸发器应为“/”型设计，且采用内螺纹紫铜管亲水开窗铝箔结构，增强蒸发换热效率和亲水性，不接受微通道结构。 4. 为快速响应制冷需求变化，精准确保制冷剂流量，须配置节能高效电子膨胀阀，不接受热力膨胀阀。需提供第三方测试报告并加盖设备制造商公章。 5. 具有存储不少于30天的温度、湿度曲线数据。 6. 机房精密空调机组应采用可拆洗式电极加湿器，加湿量≥3kg/h, 为降低加湿能耗，避免加湿量与需求量不相符造成的环境湿度精度下降及不必要的损耗，加湿量应在30%～100%范围内连续可调。 7. 为防止触电风险，电控盒不允许直接裸露，应具备防护盖设计，以确保安全。需提供实物照片并加盖设备制造商公章。 8. 为方便对空调进行管理，空调应当具有定时开关机功能，可设置在一周内的任何一天开机时间，关机时间或者全天开、全天关闭等功能。 9. 精密空调应支持轮巡组网功能，可实现最多不少于64台空调轮巡组网，对轮巡组网内空调机组实现定时轮巡，故障轮值，层叠，需求同步，防竞争运行等功能。需提供空调最大群控数量设置图片并加盖设备制造商公章。 10. 需考虑铜管、制冷剂、线缆、底座、上下水等所有辅材。 | 台 | 1 |
|  |  | 精密空调底座 | 能够匹配精密空调的室内机、室外机底座。 | 个 | 6 |
|  |  | 冷媒管、电缆设施等 | 能够匹配精密空调规格的冷媒管线、电缆线材等设施。 | 批 | 3 |
| 2 | 数据中心机房动环监控系统（推荐动环设备品牌：卓佑，海康威视，华为，合广，盈泽世纪；机房监控液晶电视推荐品牌：小米，华为，三星，松下，夏普。） | 集中监控一体化管理平台 （包含PC端软件，移动端APP） | - 集中监控一体化管理平台，支持智能设备监控管理，并且实现各种信息的无缝集成。所有实时信息的显示、报警查询、系统配置、视频等，都通过同一套系统管理。可以提供远程管理、报警管理，设备管理，日志管理，权限管理等多种功能。同时支持移动终端APP应用远程管理功能。 2. 集中监控平台应支持C/S,B/S两种架构，并具备3D仿真。 3. 阀值管理：针对同一个测点，应支持多阀值设置，各阀值可设置不同报警级别。 4. 报警颜色显示：针对不同类型报警事件，能以不同颜色展示。需提供截图证明并加盖设备制造商公章。 5. 二次报警、二次确认：系统支持二次报警和报警信息的二次确认，并须支持录入确认的具体意见，防止报警遗漏处理。需提供截图证明并加盖设备制造商公章。 注：应与本数据中心项目的消防系统进行监控数据集成。 | 套 | 1 |
|  |  | 集中监控一体化管理主机 | 1. CPU≥I3，内存≥DDR3-8GB内存，硬盘≥1TB存储。 2. 串口≥6个RS-232串口、≥2个RS-232/485串口。 3. 网口≥2个10/100/1000Mbps千兆RJ-45电口。 4. DI输入≥8路；DO≥2路。 | 台 | 1 |
|  |  | 嵌入式控制器 | 根据厂家提供的受控终端设备接入方案，提供满足受控设备接入要求的嵌入式控制器。 | 台 | 1 |
|  |  | 温湿度传感器模组 | - 支持数码显示测量值。 2. 湿度测量范围0~100﹪RH，精度±3﹪RH。 3. 温度测量范围－20~60℃，精度±0.5℃（全量程内）。 注：配置数量按照现场部署为准，应包含机柜监测点、整体机房、配电间、工作间等区域 | 套 | 1 |
|  |  | 精密空调监测模组 | 须实时监视精密空调压缩机、风机、水泵、加热器、加湿器、去湿器、滤网、回风温度和湿度等的运行状态与参数，并可对精密空调实现远程开关机的控制。同时应支持与其它子系统的联动控制，如当温度过高时自动联动启动空调进行制冷。 | 套 | 1 |
|  |  | 漏水监测模组 | 漏水控制器反应时间≤2S，检测距离≥500米。 漏水检测绳长度≥5米。 水侵检测位置包含数据中心机房内，配电机房，工具间，机房值班室地板下等与数据中心有线缆管路连接的室内各功能区域。 | 套 | 1 |
|  |  | 消防系统监测模组 | 须实时监测消防主机报警信号及运行状态，同时还应支持远程开关机操作。 | 套 | 1 |
|  |  | 新风机监控系统模组 | 须实时监测新风系统主机报警信号及运行状态，同时还应支持远程开关机操作。 | 套 | 1 |
|  |  | UPS主机监测模组 | 须实现对UPS内部整流器、逆变器、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视，一旦有部件发生故障，系统会自动报警，并切换到相关报警界面。实时监视UPS的各种电压、电流、频率、功率等参数，并进行直观的图形界面显示。 | 套 | 1 |
|  |  | 电源系统监控管理软件 | 实时监测电源进线三相电的电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数、电度等参数。 | 套 | 1 |
|  |  | 安防监控管理软件 | 1.支持实时监视各路视频图像，支持通过在电子地图上点击相应的图标即可查看该摄像机的当前画面；支持与其它子系统的联动功能，如门打开或发生防盗报警时联动摄像机进行录像，同时弹出相应的视频画面窗口等。 2.支持实时监控各道门人员进出的情况，并进行记录，对人员的进出区域、有效日期、进出时段等进行授权，并可对人员进行权限组划分，可对门禁系统进行远程设置操作。 3. 包含移动端APP显示和控制功能，且具备二次开发接口。 | 套 | 1 |
|  |  | 报警主机 | 支持同时提供短信及电话语音报警功能，支持4G全网通（中国移动、中国联通、中国电信），支持短信、语音告警、音频广播。协议接口HTTP API,支持以太网、485通信方式、支持中英文混读，支持数字、号码、时间日期等（由使用单位提供SIM卡）。短信报警接口需要与我院现有报警平台对接。 | 台 | 1 |
|  |  | 视频监控系统 | 在机房各区域安装视频监控系统，应满足以下内容： 1. 硬盘录像机1台：8路视频接入路数，2个SATA接口盘位。网络输入带宽不小于80MBPS，支持H.265/SMART265视频解码。 2. 监控硬盘：2块6T监控级硬盘。 3. 摄像头：不少于6个200万像素半球摄像头。 4. POE交换机：不少于16口百兆POE交换机，千兆上联口。 5. 显示器：屏幕尺寸不小于21英寸，分辨率1920*1080。 | 套 | 1 |
|  |  | 门禁管理系统 | 在机房3个主出入口安装人脸识别门禁设备，应满足以下内容： 1. 液晶触摸显示屏不小于7英寸，屏幕比例9：16，屏幕分辨率不低于600*1024。 2. 200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.3-2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览，星光级图像传感器。 3. 设备支持人脸库数量不小于10000个，人脸比对时间<0.2s/人。 4. 内置读卡模块，采用屏下刷卡设计，支持IC卡、CPU卡、二三代身份的证序列号识别。 5. 支持远程开关门、状态查询、数据日志等。 6. 配备出门按钮、门锁等。 7. 与现有统一身份认证平台对接 | 套 | 1 |
|  |  | 机房监控液晶电视 | 4K超高清金属机身全面屏远场语音液晶电视 四核CPU架构，运行内容不小于2GB，存储内存不小于16GB，屏幕尺寸75英寸，屏幕比例16：9含壁挂安装支架。 | 台 | 2 |
| 3 | 数据中心机房UPS不间断供电设备（推荐UPS品牌：维谛，华为，科士达，英威腾，科华） | 模块化UPS主机 | 1. UPS应为三进三出机架式模块化UPS，模块化机柜满配容量应不小于150kVA，可配6个25KVA模块。 2. 采用下后进线, 兼容塔式安装。 3. 最大可提供整机容量20%的充电能力，电池电压：±240VDC(±192V~±264VDC, 即32~44节12V电池可设置，默认40节）， 峰值比3:1 。 4. 支持丰富的通讯方式：RS485/RS232/干接点/SNMP卡（选配）/EPO。 | 台 | 1 |
|  |  | UPS电池 | 配备12V120AH铅酸免维护蓄电池及配套电池连接线，电池数量以能够支持UPS系统总输出功率及不间断供电保障时长的具体需求为准进行配置； | 节 | 40 |
|  |  | 功率模块 | 本次UPS实际配置总功率模块不小于100kVA，采用单台25kVA功率模块进行配置。 | 台 | 4 |
|  |  | 电池主开关 | 满足电池的控制开关。 | 套 | 1 |
|  |  | 电池分组开关 | 满足电池要求的控制开关。 | 套 | 1 |
|  |  | 电池架 | 定制电池架，不少于四层双列 ，尺寸约为1100*1050*1400，以实际场地安装情况为准。 | 套 | 1 |
|  |  | UPS安装配套链接电缆线材 | 能够满足配电连接要求，包括市电柜、UPS输入配电柜、UPS输出配电柜、应急供电接驳柜的主干电缆，并提供设备的现场安装服务。 | 项 | 1 |
|  |  | PUD电缆 | 满足供电要求的rvv3*6电缆。 | 米 | 500 |
|  |  | UPS输入配电柜 | 设置双电源输入配电柜，配电柜内装电量仪、空气开关；满足应急电源接入。 | 台 | 1 |
|  |  | UPS输出柜 | 设置配电模块嵌入安装在服务器机柜内，配电模块内装电量仪、空气开关；配电柜预留若干备用供电回路。 | 台 | 1 |
|  |  | 应急供电接驳箱 | 支持额定380V三相电源快速接入供电，额定电流不低于320A。 | 台 | 1 |
| 4 | 数据中心机房气体灭火系统 | 机房消防系统设计需求 | - 建设符合气体灭火设计规范要求的火灾报警与气体灭火系统、事故排风系统。 包括火灾报警控制器/气体灭火控制盘一体机1台；现场紧急启停按钮不少于3套；火灾声光报警器不少于6套；气体释放警报器不少于3套；智能火灾感烟探测器不少于4套；智能火灾感温探测器不少于8套；输入输出模块不少于4套；泄压装置不少于2套；柜式七氟丙烷灭火装置不少于3套（含药剂）；事故排风机不少于2台；其中火灾报警控制器/气体灭火控制盘一体机支持不小于2路报警回路和不少于2路气体灭火控制。 - 完善的消防通风设计。 注：整体配置方案应达到数据中心区域的消防安全检查和评估要求；在达标方案的前提下，厂商可对发布的配置需求进行变更，响应定制化配置。消防方案验收条件为消防部门鉴定达标。 | 项 | 1 |
|  |  | 火灾报警控制器/气体灭火控制盘 | 线制：两总线，无极性 回路容量：2路灭火回路，每路80点；2路报警回路，每路200点 喷洒最大电流：2A 主电：AC187~242V，50Hz 备电：DC24V 7Ah 工作环境温度：-10℃～50℃ | 台 | 1 |
|  |  | 现场紧急启停按钮 | 通讯方式：两总线，无极性 编码范围：1-80 额定电压：DC.19~28V | 套 | 3 |
|  |  | 火灾声光报警器 | 工作电压：DC18V-28V，调制型，控制器提供 监视电流：≤190uA 报警电流：≤6mA（DC24V） 声压级：80.0dB～115.0dB（DC24V，A计权） 变调周期：4.0s～5.0s 闪光频率：1.0Hz～1.5Hz 工作温度：-10～+55℃ 贮存温度；-20～+65℃ 相对湿度 ≤95%(无凝露) | 套 | 6 |
|  |  | 气体释放警报器 | 工作电压：DC24V 回路总线 DC18V-27V，调制型，控制器提供 线制:四线制，气体灭火信号线无极性，24V电源线无极性 报警电流:≤50mA（24V） | 套 | 3 |
|  |  | 智能火灾感烟探测器 | 工作电压:DC24V(DC19V-DC28V)控制器提供，调制型 监视电流:≤0.3mA（24V） 报警电流 ≤1mA（24V） 确认灯:监视状态瞬时微亮，报警常亮（红色） | 套 | 4 |
|  |  | 智能火灾感温探测器 | 工作电压:DC24V(DC19V-DC28V)控制器提供，调制型 监视电流:≤0.3mA（24V） 报警电流 ≤1mA（24V） 确认灯:监视状态瞬时微亮，报警常亮（红色） | 套 | 8 |
|  |  | 输入输出模块 | 工作电压:DC24V 联动电源提供，区分正负极性 环境温度: -10...+40℃ 环境湿度:≤95％（40±2℃） | 套 | 4 |
|  |  | 泄压装置 | 工作环境温度：-25℃~55℃，湿度：5%RH-95%RH 机械开启压强：1150Pa±45Pa | 套 | 2 |
|  |  | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 灭火形式：全淹没 灭火剂储瓶容积：120L 灭火剂储存容器充装压力(20℃)：2.5MPa 最大工作压力(50℃) 4.2MPa 启动延迟设定：0~30s 系统工作电压/电流 ：DC24V/1.5A 工作环境温度：-10℃～50℃ | 套 | 3 |
|  |  | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | 套 | 3 |
|  |  | 事故排风机系统 | 提供不少于2台事故紧急排风机设备，并规划设计排风通道。 | 套 | 1 |